Beskrivning av ventilationsaggregatet Vallox AITO KOTILÄMPÖ:s funktion

# Styrningsalternativ för Vallox Aito Kotilämpö

- värmeväxlarsektion (del av ventilationen i Aito Kotilämpö)

- kontrollpanelen MyVallox control

  - lokal styrning

- reglagekåpan Vallox Capto PTC EC

  - lokal styrning för reglering av effekten i värmeväxlarsektionen; reglagekåpan kan inte användas för att styra uppvärmningen utan det görs med kontrollpanelen MyVallox control

- användargränssnitt MyVallox home Web

  - lokal styrning med hemnät

- användargränssnittet MyVallox cloud Web som molntjänst

  - styrning via webbplatsen www.MyVallox.com

- Modbus RTU

  - fjärrövervakning av fastigheten via Modbus-koppling

- via digitala och analoga ingångar

  - lokal styrning eller fjärrövervakning

- Cirkulationsluftsfläkt

- Simple Control-styrningskoppling

  - lokal styrning

# Styrning av värmeväxlarsektionens fläkthastighet:

- Fläkthastigheten regleras i lägena Borta, Hemma, Forcering och Braskamin. Lägena kan växlas i alla styrsätt förutom självprogrammeringsläget.

- Fläkthastigheten för till- och frånluftsflödena kan anges i procent för lägena Hemma, Borta och Forcering. Flödesförhållandet är detsamma i alla lägen.

  - Inställningar för Borta-läget

    - Fläkthastighet, Tilluftstemperatur och på/av för %RH och CO2

  - Inställningar för Hemma-läget

    - Fläkthastighet, Tilluftstemperatur och på/av för %RH och CO2

  - Inställningar för Forcering-läget

    - Fläkthastighet, tilluftstemperatur, timer samt %RH- och CO2-inställningar på/av

    - Efter den angivna tiden återgår funktionen till föregående läge, om timern har aktiverats.

  - Inställningar för Braskamin-läget

    - Fläkthastighet för till- och frånluftsfläkten samt timer

    - Inställningen för tilluftstemperaturen bestäms enligt föregående läge

    - Efter den angivna tiden återgår funktionen till föregående läge, om timern har aktiverats.

  - Inställningar för självprogrammeringsläget

    - Fläkthastigheten för till- och frånluftsfläkten separat, tilluftstemperatur och timer

    - Efter angiven tid återgår funktionen till föregående läge

    - Kan enbart startas digitalt via ingångarna 1 och 2 (alternativt via Modbus-koppling)

# Styrning av cirkulationsfläkten:

- Simple control-styrningskopplingen får enbart låg signalspänning. Den kan därför enbart ställas in medan kontrollpanelen är ikopplad och cirkulationsfläkten i drift.

- Du justerar kontrollpanelen via de fyra hålen under knoppen, en hastighet i taget, alltid från den potentiometer som motsvarar hastigheten. Det inställda värdet kan också mätas vid mätställena under knoppen (märkta S och -) genom mätningsspänning av likströmmen. Reglerområdet är ~2...11,2 V dc.

- Styrspänningen ökar när du vrider potentiometern medsols.

# Styrning av bypass av värmeväxlarsektionens värmeväxlare:

- Så fungerar bypass av värmeväxlaren

  - Standard justering för tilluftstemperaturen

    - Bypass av värmeväxlaren aktiveras om frånluftstemperaturen är högre än tilluftens inställningsvärde samt om utomhustemperaturen är max. 2 °C svalare än tilluftens inställningsvärde.

    - Aggregatet återgår till värmeåtervinningsläget om utomhustemperaturen sjunker 4 °C under tilluftens inställningsvärde eller om frånluftstemperaturen sjunker under tilluftens inställningsvärde.

  - Standard justering för frånluftstemperaturen

    - Bypass av värmeväxlaren aktiveras om frånluftstemperaturen är högre än tilluftens målvärde samt om utomhustemperaturen är max. 2 °C svalare än tilluftens målvärde.

    - Aggregatet återgår till värmeåtervinningsläget om utomhustemperaturen sjunker 4 °C under tilluftens målvärde eller om frånluftstemperaturen sjunker under tilluftens målvärde.

  - Standard justering för frånluftstemperaturen med kylning

    - Bypass av värmeväxlaren fungerar som standardinställningen för justering av frånluftstemperaturen.

- Så här fungerar kylåtervinningen

  - Om utomhustemperaturen är högre än frånluftstemperaturen och tilluftens inställningsvärde, kyler aggregatet av tilluften med frånluften. Aggregatet är i värmeväxlingsläget.

# Fuktstyrning i värmeväxlarsektionen:

- Med fuktstyrningen reglerar aggregatet fläkthastigheten efter fukthalten.

- I aggregatets frånluftskammare finns det en fuktgivare för fuktstyrning.

- En separat fuktgivare (fås som tillvalsutrustning) kan kopplas till bostaden utanpå aggregatet.

- Fuktnivån kan fastställas automatiskt eller manuellt.

  - Automatisk sökning av fuktnivån tar omkring 10 timmar från det att aggregatet startats. Därefter uppdaterar aggregatet fuktnivån automatiskt.

  - Gränsvärdet för den manuella fuktnivån är 1–99 procent.

- Fuktstyrningen kan maximalt höja fläkthastigheten till följande läge.

  - T.ex. från Hemma till Forcering.

- Fuktstyrningen kan inte sänka fläkthastigheten under det befintliga läget.

- Ventilationsaggregatet kan inte öka fukthalten i bostaden.

# Koldioxidstyrning i värmeväxlarsektionen:

- Vid koldioxidstyrning reglerar aggregatet fläkthastigheten efter koldioxidhalten eller alternativt efter den inställda VOC-halten.

- Förutsätter att en koldioxidgivare eller en VOC-givare (fås som tillvalsutrustning) kopplas utanpå aggregatet.

- Gränsvärdet för koldioxidhalten är 500–2 000 ppm.

- Koldioxidstyrningen kan maximalt höja fläkthastigheten till följande läge.

  - T.ex. från Hemma till Forcering.

# Vinterfunktion för värmeväxlarsektionen:

- Aggregatet har en behovsstyrd avfrostningsfunktion för värmeväxlaren. Om det har samlat sig för mycket is i värmeväxlaren, avfrostar aggregatet växlaren. Avfrostningen sker med frånluft genom att tilluftsflödet i växlaren förbikopplas. Det inbördes förhållandet mellan fläkthastigheterna i till- och frånluftsfläktarna förändras inte under några som helst omständigheter.

- Det finns också en manuell avfrostningsfunktion i aggregatet. Den kan aktiveras i de olika gränssnitten.

# Säkerhetsutrustning:

- Överhettningsskydd för uppvärmningsmotstånd: Två överhettningsskydd är integrerade i motståndet. Ett av skydden är automatiskt återgående (typ BTS) och det andra brytande (typ BTC, cut-off).

- Fläktarna har automatiska överhettningsskydd

- Dörrens säkerhetsbrytare bryter strömförsörjningen till aggregatet när dörren öppnas. Ta oberoende av det loss stickproppen innan du påbörjar service och rengöring.

# Larm/påminnelser:

- Aggregatets felläge aktiveras i följande situationer:

  - Värmeväxlarsektionens fläkt har stannat

  - Temperaturgivaren är skadad

  - Motståndet värmer inte upp

  - Det har uppstått fel i dataöverföringen.

  - Värmeväxlarsektionen har stannat (driftstatus)

- Servicetimern påminner om servicebehovet var 4:e månad (fabriksinställning). Påminnelseintervallet kan justeras. Se anvisningen för serviceåtgärderna.

- Du kan också avläsa uppgifterna via Modbus-kopplingen.

# Digitala styrdon (2 st.) (värmeväxlarsektionen)

- Aggregatet har 2 digitala ingångar som kan tilldelas olika funktioner enligt

- tabellen nedan.

- Den digitala styrningen görs antingen med en tryckknapp eller en vippströmbrytare. Båda digitalingångarna identifierar automatiskt strömbrytarens typ.

- Tryckknappsfunktionerna aktiveras alltid när man släpper upp tryckknapparna. Den funktion som aktiverats med en tryckknapp kan återkallas genom att knappen hålls nere i fem sekunder.

- När en tryckknapp används, kopplas det valda läget på för den tid som ställts in med timern. Därefter återgår aggregatet till normalläget.

- Vippströmbrytarens funktioner aktiveras och avaktiveras direkt efter brytarens läge.

- När vippströmbrytaren kopplas i på-läget för första gången, tar det fem sekunder för funktionen att aktiveras. Vid följande tillfällen aktiveras funktionen genast.

- Tryckknappsfunktionen kan också aktiveras med vippströmbrytaren genom att brytaren kopplas i på-läget för mindre än fem sekunder. Du kan återkalla tryckknappsfunktionen genom att hålla vippströmbrytaren i på-läget i mer än fem sekunder.

| Funktion | Med vippströmbrytare |  | Med tryckknapp |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 V | 24 V | 24 V puls på mindre än 5 sekunder |
| Braskaminstatus | Av | På | På under inställd tid |
| Hemma/Borta-styrning | Hemma | Borta | Byter statusen mellan Hemma och Borta |
| Nödstopp | Aggregatet stannar | Normal funktion | Aggregatet stannar |
| Forcering | Av | På | På under den inställda tiden |
| Direktstyrning av bypass av växlaren | Automatläge | Bypassläge | Byter bypassets läge. |
| Veckour | Av | På | Byter veckourets läge |
| Självprogrammerad ingång | Av | På | På under inställd tid |

# Självprogrammerad ingång

- Ventilationsaggregatet kan tilldelas 1 programmerbart digitalt styrdon

- Via den programmerbara digitala ingången kan en förbestämd funktion kopplas på (24 V) eller av (0 V)

  - längd

  - till- och frånluftsfläktarnas hastigheter

  - temperaturinställning för tilluften

# Exempel på tillämpning av programmerbar ingång (värmeväxlarsektionen):

- Automatisk forcering via spiskåpa

  - Med funktionen för att forcera ventilationen via spiskåpan ökar fläkthastigheten när spiskåpans spjäll dras ut.

  - Forcering via spiskåpa konstrueras i Vallox Capto KTCA och Capto KTCEA-modeller så att 24 V styrspänning leds från ventilationsaggregatet till spiskåpans kretskort (spjällets läge) och från spiskåpans kretskort (kontaktfunktion) leds den till ventilationsaggregatets digitala ingång (1 eller 2). Spiskåpans timers spetsar stängs när spjället öppnas.

  - I Vallox KTXA-modell genomförs forcering via spiskåpan så att 24 V styrspänning leds från ventilationsaggregatet via spiskåpans spjälltimer till ventilationsaggregatets digitala ingång (1 eller 2). Spiskåpans timers spetsar stängs när spjället öppnas.

  - Programmerbar ingång ska väljas som funktion för digital ingång (1 eller 2). I inställningarna för programmerbar ingång kopplas timern bort, önskad effekt för till- och frånluftsfläktarna anges i procent och önskad tilluftstemperatur ställs in.

# Analog ingång (1 st.) (värmeväxlarsektionen)

| Funktion | Spänningsvärde |
| --- | --- |
| Stopp, borta, hemma, forcering | Stopp = 0,2–1 V, borta = 2,4 V, hemma = 5–7 V, forcering = 8–10 V |
| Styrning av tilluftens temperatur | 0–10 V = +5…+25C°C |

- Styralternativen för den analoga ingången är följande:

# Modbus (värmeväxlarsektionen)

- Dubbelriktad trafik på Modbus-koppling

  - Aggregatets driftlägen kan styras/avläsas via Modbus

  - Inställningar kan göras för ventilationsaggregatet (t.ex. justering av tilluftstemperaturen)

  - Fellägen kan avläsas

  - Mer information finns i den separata Modbus-dokumentationen

# Energiförbrukning för kontrollpaneler och givare

- Den sammanlagda effekten i anordningar som kopplas till ett externt anslutningskort får vara högst 6 W. Nedan beskrivs effektförbrukningen per anordning

  - Kontrollpanel 1 W

  - Fuktighetsgivare 0,3 W

  - Koldioxidgivare 1,2 W

  - VOC-givare 2 W

# Uppvärmning

- Valet för reläinställning är luftvärme

- Profiluppgifter

  - Tilluft – anger temperaturen för luften som kommer från ventilationsdelen till värmeradiatorn. Temperaturen inom parentes anger den önskade inomhustemperaturen

- Gränserna för inställningsvärdet för temperaturen är +5…+25 °C.

- Aggregatet Aito Kotilämpö strävar efter att hålla temperaturen vid inställningsvärdet.

  - I värmeinställningarna gäller 1 ° hysteres och 1 min. justeringscykel. När temperaturen är 0,5 °C över inställningsvärdet stängs uppvärmningen av, och när temperaturen är 0,5 °C under inställningsvärdet startas uppvärmningen.

  - Om värmeväxlarsektionen stängs av via kontrollpanelen MyVallox Control, fungerar temperaturjusteringen och cirkulationsfläkten normalt.

# Reservdelsförteckning för Vallox Aito Kotilämpö

| Tecken i schemat | Aggregatets namn | Förklaring | Utrustning |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 | Koldioxidgivare Koldioxidstyrning | Separat | tillvalsutrustning |
| VOC | VOC-givare Koldioxidstyrning | Separat | tillvalsutrustning |
| G4 | Grovfilter |  | standard |
| F7 | Finfilter |  | standard |
| G4 | Cirkulationsluftsfilter |  | standard |
| FG | Spjällmotor |  | standard |
| LTO | Värmeväxlare |  | standard |
| LP1 | Extra värmningsmotstånd integr. BTS- och BTC-överhettningsskydd |  | standard |
| LP2 | Vattenburet uppvärmningselement |  | standard |
| V1 | Styrdon för vattenburet uppvärmningselement |  | standard |
| TF | Tilluftsfläkt |  | standard |
| PF | Frånluftsfläkt |  | standard |
| KF | Cirkulationsluftsfläkt |  | standard |
| %RH 1 | Fuktighetsgivare Fuktstyrning | I frånluftskammaren | standard |
| %RH 2 | Fuktighetsgivare Fuktstyrning | Separat | tillvalsutrustning |
| TE1 | Temperaturgivare | Frånluft | standard |
| TE2 | Temperaturgivare | Uteluft | standard |
| TE3 | Temperaturgivare | Tilluft | standard |
| TE4 | Temperaturgivare | Avluft | standard |
| TE5 | Temperaturgivare | Tilluft efter värmeväxlaren | standard |
| TE6 | Temperaturgivare | Cirkulations-/rumsluft | standard |
| S | Braskamins-/forceringsbrytarfunktion |  | standard |
| H 1 | Kontrollpanel | Värmeväxlarsektion/uppvärmning | standard |
| H 2 | Vridomkopplare | Cirkulationsluftsfläkt | standard |