FUNKTIONSBESKRIVNING FÖR VALLOX-VENTILATIONSAGGREGAT

Vallox-ventilationsaggregatets styrfunktioner	2

Styrning av fläkthastigheten	2

Definition och justering av luftflödena i användningslägena hos MyVallox CFi-aggregat	2

Definition och justering av luftflödena i användningslägena hos Vallox MV-aggregat	3

Inställning av tilluftens temperatur	4

Inställningssätt för tilluften	4

Inställningssätt för frånluften	4

Bypass av värmeväxlaren	5

Fuktighetsstyrning	5

Koldioxidstyrning	6

VOC-styrning	6

Ventilationsaggregatets avfrostningsfunktion	6

Forcerad avfrostningsfunktion	7

Säkerhetsanordningar	7

Larm och påminnelser	7

Digitala styrningar (2 st.)	8

Programmerbar ingång (1 st.)	9

Analog ingång (1 st.)	9

Modbus	9

Kontrollpanelernas och givarnas elförbrukning	9

Styrning av den externa vätskeradiatorn via ventilationsaggregatets 24 V relä	9

Vätskeradiator i uteluftskanalen	9

Vätskeradiator i tilluftskanalen	10

Spiskåpans styralternativ	11

Styrsätt 1 (spiskåpa, fuktighets- och koldioxidstyrning)	11

Styrsätt 2 (MyVallox-kontrollpanel, spiskåpa, fuktighets- och koldioxidstyrning)	11

Styrsätt 3 (spiskåpa, meddelande från spiskåpans spjäll, fuktighets- och koldioxidstyrning)	11

Styrsätt 4 (MyVallox-kontrollpanel, spiskåpa, meddelande från spiskåpans spjäll, fuktighets- och koldioxidstyrning)	11

Styrsätt 5A (brytaren Hemma/Borta, meddelande från spiskåpans spjäll, fuktighets- och koldioxidstyrning)	12

Styrsätt 5B (meddelande från spiskåpans spjäll, fuktighets- och koldioxidstyrning)	12

Styrsätt 6 (MyVallox-kontrollpanel, meddelande från spiskåpans spjäll, fuktighets- och koldioxidstyrning)	12

Styrsätt 7 (spiskåpa, fuktighets- och koldioxidstyrning)	13

Styrsätt 8 (MyVallox-kontrollpanel, spiskåpa, fuktighets- och koldioxidstyrning)	13

Vallox-ventilationsaggregatets styrfunktioner

MyVallox Touch-kontrollpanel

lokal styrning

MyVallox Control-kontrollpanel

lokal styrning

MyVallox Home – Webbgränssnitt

lokal styrning i hemnätet

MyVallox Cloud – Webbgränssnitt som molntjänst

styrning via webbplatsen www.MyVallox.com

Modbus RTU

fjärrövervakning av fastigheten via Modbus-koppling

Via digitala och analoga ingångar

lokal styrning, spiskåpa eller fjärrövervakning

Styrning av fläkthastigheten

Fläkthastigheten kan styras via lägena Borta, Hemma, Forcering och Anpassad och den programmerbara ingången. Det är möjligt att byta läge med alla styrfunktioner.

MyVallox CFi-aggregat: Till- och frånluftsfläktens luftflöden (l/s eller m3/h) kan definieras i Hemma-, Borta-, och Forcering-lägena. Förhållandet mellan till- och frånluftsfläktens luftflöden definieras för varje läge vid i ibruktagningen. För MyVallox CFi-aggregat kan man ställa in %-styrning som styrsätt, varvid ventilationsaggregatet fungerar på samma sätt som Vallox MV-aggregaten.

Vallox MV-aggregaten: Till- och frånluftsfläktarnas rotationshastighet kan definieras i procent i
Hemma-, Borta- och Forcering-lägena. Till- och frånluftsfläktarnas rotationshastighetsförhållande är det samma i Hemma-, Borta- och Forcering-lägena.

Definition och justering av luftflödena i användningslägena hos MyVallox CFi-aggregat

Till- och frånluftflödena definieras i samband med ibruktagningen för Hemma-, Borta-, Forcering- och Anpassad-lägena samt för den programmerbara ingången. Endast tilluftsflöden kan justeras, varvid frånluftsflödet automatiskt justeras i förhållande till tilluftsflödet.

Luftflödena hålls konstanta oberoende av tryckfallsförändringar som orsakas av kanalsystemet, vind, smutsiga filter eller av att värmeväxlaren fryser eller smälter.

Borta-lägets inställningar

Tilluftens luftflödesinställning: Ställer in tilluftens luftflöde (l/s eller m³/h).

Frånluftens luftflödesinställning: Frånluftsflödet justeras automatiskt i förhållande till tilluftsflödet.

Tilluftens temperaturinställning: Ställer in måltemperaturen för tilluften.

Fuktighets- och koldioxidstyrning: Fuktighets- och koldioxidstyrningarna slås på eller av.

Hemma-lägets inställningar

Tilluftens luftflödesinställning: Ställer in tilluftens luftflöde (l/s eller m³/h).

Frånluftens luftflödesinställning: Frånluftsflödet justeras automatiskt i förhållande till tilluftsflödet.

Tilluftens temperaturinställning: Ställer in måltemperaturen för tilluften.

Fuktighets- och koldioxidstyrning: Fuktighets- och koldioxidstyrningarna slås på eller av.

Forcering-lägets inställningar

Tilluftens luftflödesinställning: Ställer in tilluftens luftflöde (l/s eller m³/h).

Frånluftens luftflödesinställning: Frånluftsflödet justeras automatiskt i förhållande till tilluftsflödet.

Tilluftens temperaturinställning: Ställer in måltemperaturen för tilluften.

Fuktighets- och koldioxidstyrning: Fuktighets- och koldioxidstyrningarna slås på eller av.

Timer och dess tid: Timern för forcering slås på eller av. När den inställda tiden har löpt ut återgår ventilationsaggregatet till det tidigare läget

Anpassad-lägets inställningar

Tilluftens luftflödesinställning: Ställer in tilluftens luftflöde (l/s eller m3/h).

Frånluftens luftflödesinställning: Ställer in tilluftens luftflöde (l/s eller m3/h).

Tilluftens temperaturinställning: Ställer in måltemperaturen för tilluften.

Timer och dess längd: Timern för Anpassad-läget slås på eller av. När den inställda tiden har löpt ut återgår ventilationsaggregatet till det tidigare läget

Den programmerbara ingångens inställningar

Tilluftens luftflödesinställning: Ställer in tilluftens luftflöde (l/s eller m3/h).

Frånluftens luftflödesinställning: Ställer in tilluftens luftflöde (l/s eller m3/h).

Tilluftens temperaturinställning: Ställer in måltemperaturen för tilluften.

Timer och dess tid: Timern för den programmerbara ingången slås på eller av. När den inställda tiden har löpt ut återgår ventilationsaggregatet till det tidigare läget

Den programmerbara ingången kan endast startas via de digitala ingångarna 1 eller 2, eller alternativt via Modbus-kopplingen.

Definition och justering av luftflödena i användningslägena hos Vallox MV-aggregat

Förhållandet mellan till- och frånluftsflödena definieras vid ibruktagningen och är det samma i 
Hemma-, Borta- och Forcering-lägena. Fläkthastigheten i de olika lägena kan ändras. Fläkthastigheten anges i procent av aggregatets totala effekt.

Borta-lägets inställningar

Fläkthastighet: Ställer in fläkthastigheten (% av den totala effekten).

Tilluftens temperatur: Definierar måltemperaturen för tilluften.

Fuktighets- och koldioxidstyrning: %RH- och CO₂-inställningarna slås på eller av.

Hemma-lägets inställningar

Fläkthastighet: Ställer in fläkthastigheten (% av den totala effekten).

Tilluftens temperatur: Definierar måltemperaturen för tilluften.

Fuktighets- och koldioxidstyrning: %RH- och CO₂-inställningarna slås på eller av.

Inställningar i Forcering-läget

Fläkthastighet: Ställer in fläkthastigheten (% av den totala effekten).

Tilluftens temperatur: Definierar måltemperaturen för tilluften.

Fuktighets- och koldioxidstyrning: %RH- och CO₂-inställningarna slås på eller av.

Timer och dess tid: Timern för forcering slås på eller av. När den inställda tiden har löpt ut återgår ventilationsaggregatet till det tidigare läget

Inställningar i Anpassad-läget

Fläkthastighet (%) för till- och frånluftsfläkten separat

Tilluftens temperatur: Definierar måltemperaturen för tilluften.

Timer och dess tid: Timern för Anpassad-läget slås på eller av. När den inställda tiden har löpt ut återgår ventilationsaggregatet till det tidigare läget

Det programmerbara lägets inställningar

Fläkthastighet (%) för till- och frånluftsfläkten separat

Tilluftens temperaturinställning: Ställer in måltemperaturen för tilluften.

Timer och dess tid: Timern för den programmerbara ingången slås på eller av. När den inställda tiden har löpt ut återgår ventilationsaggregatet till det tidigare läget

Kan endast startas via de digitala ingångarna 1 eller 2, eller alternativt via Modbus-kopplingen.

Inställning av tilluftens temperatur

Inställningssätten för tilluftens temperatur är tilluft, frånluft och kylning.

Gränserna för tilluftens inställningsvärden är +5…+25 °C (rekommendation +18 °C).

Eftervärmaren används endast i värmeåtervinningsläget, under bypassavfrostningsfunktionen samt när uteluftens temperatur är lägre än inställningen för uppvärmningssäsongen.

Inställningssätt för tilluften

Tilluftens temperatur justeras direkt enligt den inställda måltemperaturen med användningen av värmeåtervinning och eftervärmning.

- Användning av värmeåtervinning och eftervärmning

Om temperaturen på den luft som kommer från värmeväxlaren är lägre än inställningen för tilluftens temperatur och uteluftens temperatur är lägre än inställningen för uppvärmningssäsongen utnyttjar inställningen värmeväxlaren och eftervärmaren för att uppnå måltemperaturen.

- Bypass av värmeåtervinningen

Värmeväxlaren kringgås om uteluftens temperatur är högre än inställningen för uppvärmningssäsongen och tilluftens temperatur är högre än inställningen för tilluftens måltemperatur.

- Kylåtervinning

Värmeväxlaren kyler uteluft som flödar in med frånluft, när temperaturen på frånluften är minst två grader lägre än uteluftens temperatur.

Inställningssätt för frånluften

Temperaturen på tilluften ställs in automatiskt enligt frånluftens temperatur, varvid ventilationen dynamiskt anpassas till förhållandena inomhus.

- Justering av tilluftens målvärde enligt frånluftens temperatur

Om frånluftens temperatur är lägre än tilluftens inställda värde och uteluftens temperatur är lägre än inställningen för uppvärmningssäsongen höjs tilluftens måltemperatur med högst 10 °C.

Om frånluftens temperatur är högre än tilluftens inställda värde och uteluftens temperatur är lägre än inställningen för uppvärmningssäsongen sänks tilluftens måltemperatur med högst 10 °C.

- Användning av värmeåtervinning och eftervärmning

Om temperaturen på den luft som kommer från värmeväxlaren är lägre än tilluftens måltemperatur och uteluftens temperatur är lägre än inställningen för uppvärmningssäsongen utnyttjar inställningen värmeväxlaren och eftervärmaren för att uppnå måltemperaturen.

- Bypass av värmeåtervinningen

Värmeväxlaren kringgås om uteluftens temperatur är lägre än inställningen för uppvärmningssäsongen och tilluftens temperatur är högre än tilluftens måltemperatur.

- Kylåtervinning

Värmeväxlaren kyler uteluft som flödar in med frånluft, när temperaturen på frånluften är minst två grader lägre än uteluftens temperatur.

Inställningssätt för kylningen

Tilluftens temperatur styrs enligt frånluftens temperatur, men vid behov forceras även ventilationen.

Bypass av värmeväxlaren

Bypass av värmeväxlaren kan ställas in som partiell bypass, fullständig bypass eller så kan bypass tas ur bruk.

- Partiell bypass av värmeväxlaren

Man strävar efter att hålla tilluftens temperatur vid det inställda värdet, varvid värmeväxlaren kringgås antingen partiell eller helt om uteluftens temperatur är högre än inställningen för uppvärmningssäsongen.

Om uteluftens temperatur är lägre än inställningen för uppvärmningssäsongen kringgås värmeväxlaren aldrig.

- Fullständig bypass av värmeväxlaren

Värmeväxlaren kringgås helt när uteluftens temperatur är högre än inställningen för uppvärmningssäsongen.

Aggregatet övergår till kylåtervinningsläget när alla följande villkor uppfylls.

Tilluftens målvärde är lägre än frånluftens temperatur.

Uteluftens temperatur är minst två grader högre än inneluftens temperatur.

- Bypass av värmeväxlaren ur bruk

  - Värmeväxlaren kringgås inte i någon situation (med undantag av bypass-avfrostning).

Fuktighetsstyrning

Ventilationsaggregatet styr fläkthastigheten enligt fuktighetshalten.

I aggregatets frånluftskammare finns en fuktighetsgivare för fuktighetsstyrning.

En separat fuktighetsgivare kan kopplas utanför aggregatet i bostaden (tillvalsutrustning).

Fuktighetsnivån kan definieras automatiskt eller alternativt manuellt.

Automatisk sökning av fuktighetsnivån tar cirka 10 timmar efter att aggregatet slagits på. I fortsättningen uppdaterar aggregatet fuktighetsnivån automatiskt.

Gränsvärdet för den manuella fuktighetsgränsen är 1–99 %.

Fuktighetsstyrningen höjer fläkthastigheten högst upp till Forcering-lägets fläktinställning. När Forcering-läget är i bruk forceras fläkthastigheten vid behov högst upp till den maximala hastigheten.

Fuktighetsstyrningen kan inte sänka fläkthastigheten under fläkthastigheten för det läge som är i bruk.

Obs! Ventilationsaggregatet kan inte höja bostadens fuktighetshalt.

Koldioxidstyrning

Ventilationsaggregatet styr fläkthastigheten enligt koldioxidhalten.

I aggregatets frånluftskammare finns en koldioxidgivare för koldioxidstyrning.

En separat koldioxidgivare kan kopplas utanför aggregatet i bostaden (tillvalsutrustning).

- Koldioxidnivåns justeringsintervall är 500–2000 ppm, fabriksinställningen 800 ppm.

Koldioxidstyrningen höjer fläkthastigheten högst upp till Forcering-lägets fläktinställning. När Forcering-läget är i bruk forceras fläkthastigheten vid behov högst upp till den maximala hastigheten.

Koldioxidstyrningen kan inte sänka fläkthastigheten under fläkthastigheten för det läge som är i bruk.

VOC-styrning

Ventilationsaggregatet styr fläktfunktionen enligt VOC-halten.

Kräver koppling av VOC-givaren utanför aggregatet (tillvalsutrustning).

VOC-givaren ger ventilationsaggregatet koldioxidhaltproportionellt värde, vars justeringsintervall är 500–2000 ppm.

VOC-styrningen höjer fläkthastigheten högst upp till Forcering-lägets fläktinställning. När Forcering-läget är i bruk forceras fläkthastigheten vid behov högst upp till den maximala hastigheten.

VOC-styrningen kan inte sänka fläkthastigheten under fläkthastigheten för det läge som är i bruk.

Ventilationsaggregatets avfrostningsfunktion

Aggregatet har en behovsstyrd värmeväxlarens avfrostningsfunktion. Om det har ansamlats för mycket is i värmeväxlaren avfrostar aggregatet den. Avfrostningen sker med frånluft, genom att kringgå värmeväxlarens ingångssida. Förhållandet mellan till- och frånluftsflödena hålls möjligast konstant. Tilluftens temperatur under avfrostningsperioderna kan ställas in på +12…+20 °C. Under avfrostningsperioden använder aggregatet eftervärmaren samt det eventuella extra värmningsmotståndet för att uppnå den för tilluften inställda temperaturen.

Alternativt kan avfrostningen genomföras genom att stänga av tilluftsfläkten.

Om aggregatet inte lyckas avfrosta värmeväxlaren inom den inställda tiden, till exempel på grund av att takgenomföringen frusit, genomför aggregatet en forcerad avfrostningsperiod och höjer frånluftsfläktens hastighet under denna tid.

Aggregatet omfattar också en manuell avfrostningsfunktion som kan aktiveras i olika gränssnitt.

Forcerad avfrostningsfunktion

Den forcerade avfrostningsfunktionen aktiveras i exceptionella förhållanden om något av följande uppfylls:

tilluftstemperaturen efter värmeväxlaren är under 0 °C

frånluftstemperaturen är under 0 °C

värmeväxlarens beräknade avfrostningseffektivitet tyder på att värmeväxlaren frusit

När den forcerade avfrostningen är aktiv:

begränsas tilluftsfläktens luftflöde enligt temperaturinställningen för tilluften

går frånluftsfläkten på full effekt

kan funktionen hållas igång i högst 60 minuter

Säkerhetsanordningar

Eftervärmarens övertemperaturskydd: Två övertemperaturskydd har integrerats i eftervärmaren. Den ena av övertemperaturskydden återställs automatiskt (typen BTS) och den andra bryts (typen BTC, cut-off).

Fläktarna har automatiska övertemperaturskydd.

Luckans säkerhetsbrytare stänger av anordningens strömförsörjning när luckan öppnas. Koppla trots detta ur aggregatets stickpropp innan underhållsarbetet inleds.

MyVallox 119 CFi, MyVallox 149 CFi, MyVallox 51 CFi och MyVallox 51K CFi-aggregaten saknar säkerhetsbrytare.

Larm och påminnelser

I kritiska felsituationer stannar ventilationsaggregatet. Det finns också felsituationer där ventilationsaggregatet ger ett fellarm, men inte stannar.

Kritiska fel som får ventilationsaggregatet att stanna

Tillufts- eller frånluftsfläkten har stannat.

Temperaturgivaren har skadats.

Till- eller frånluftsgivaren har skadats (endast CFi-modeller).

Tilluftens temperatur är ständigt under +5 °C.

Fel som inte får aggregatet att stanna

Dataöverföringsfel mellan kontrollpanelen och moderkortet.

Hög temperatur på tilluften.

Den eftersträvade tillufts- eller frånluftstemperaturen uppnås inte (Endast CFi-modeller).

Uppgiften om aggregatets fel fås från 24 V potentialfria feluppgiftsrelän. I felsituationer öppnas reläernas spetsar. Reläernas spetsar öppnas i följande situationer

Tillufts- eller frånluftsfläkten har stannat.

Temperaturgivaren har skadats.

Ventilationsaggregatet har stängts av (driftlägesuppgift).

Till- eller frånluftsgivaren har skadats (endast CFi-modeller).

  - Tilluftens temperatur är ständigt under +5 °C.

Påminnelsen om underhåll meddelar via kontrollpanelen om byte av filter och grundläggande underhåll av aggregatet med fyra månaders mellanrum (fabriksinställning). Påminnelseintervallet kan ändras, tas ur bruk eller ställas in för automatisk kvittering. Se underhållsåtgärder i anvisningen.

Informationen kan också läsas via Modbus-kopplingen.

Alternativt kan relän programmeras för följande funktioner:

| Reläns funktion | spetsar stängda | spetsar öppna |
| --- | --- | --- |
| Påminnelse om underhåll | normal funktion | påminnelse om underhåll |
| Fel | normal funktion | felsituation |
| Påminnelse om fel och underhåll | normal funktion | påminnelse om underhåll/felsituation |
| Nödstopp | normal funktion | nödstopp |
| Bypass-spjällets läge | vinterläge | sommarläge |
| Styrning av kanalradiatorn | på | av |
| Luftvärme | på | av |
| Driftuppgift | på | av |

Digitala styrningar (2 st.)

Aggregatet har 2 stycken digitala ingångar för vilka man kan välja olika funktioner enligt tabellen nedan.

Den digitala styrningen kan genomföras med en tryckknapp eller vippbrytare. Båda de digitala ingångarna känner automatiskt igen brytarens typ.

Tryckknappsfunktionerna aktiveras alltid när tryckknappen släpps upp. En funktion som aktiverats med tryckknappen kan ångras genom att hålla tryckknappen i botten i fem sekunder.

När tryckknappen används kopplas läget som valts med tryckknappen på för den tid som ställts in i timern varefter aggregatet återgår till normalläge

Vippbrytarfunktionerna aktiveras och avaktiveras direkt enligt vippbrytarens läge

När vippbrytaren för första gången kopplas i på-läget aktiveras vippbrytarfunktionen först efter fem sekunder. Följande gånger aktiveras funktionen omedelbart.

Med vippbrytaren kan man också aktivera tryckknappsfunktionen genom att hålla den i på-läget i fem sekunder. Tryckknappsfunktionen kan ångras genom att hålla brytaren i på-läget i mer än fem sekunder.

| Funktion | Med vippbrytaren |  | Spetsar öppna |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 V | 24 V | Under 5 sekunder 24 V puls |
| Anpassad-läge | Av | På | På under inställd tid |
| Hemma/Borta-styrning | Hemma | Borta | Ändrar läget mellan hemma- och borta-lägena |
| Nödstopp | Aggregatet stängs av | Normal funktion | Aggregatet stängs av |
| Forcering | Av | På | På under tidsinställd tid |
| Direkt styrning av bypass av värmeväxlaren | Automatläge | Bypassläge | Byter bypassläge |
| Veckour | Av | På | Byter veckourets läge |
| Programmerbar ingång | Av | På | På under inställd tid |

Programmerbar ingång (1 st.)

För ventilationsaggregatet kan 1 programmerbar digital ingång hämtas

Via den programmerbara digitala ingången kan man koppla en förutbestämd funktion på (24 V) eller av (0 V). För funktionen definieras:

Till- och frånluftsfläktarnas hastighet.

Tilluftens temperaturinställning.

Tid.

Analog ingång (1 st.)

Den analoga ingångens styralternativ är följande:

| Funktion | Spänningsvärde |
| --- | --- |
| Stopp, Borta, Hemma, Forcering | Stopp = 0-1 V, Borta = 2-4 V, Hemma = 5-7 V, Forcering = 8-10 V |
| Styrning av tilluftens temperatur | 0–10 V = +5…+25 °C |

Modbus

Dubbelriktad kommunikation via Modbus-kopplingen (RTU)

Modbus-kopplingen kan användas för att styra och läsa aggregatets funktionslägen

Man kan göra inställningar för ventilationsaggregatet (t.ex. justering av tilluftens temperatur)

Feltillstånd kan läsas

Mer information finns i det separata Modbus-registret

Kontrollpanelernas och givarnas elförbrukning

Den största totala effekten av anordningar som kopplas till ventilationsaggregatet får vara högst 6 W. Nedan beskrivs elförbrukningen per anordning

Kontrollpanel 1 W

Fuktighetsgivare 0,3 W

Koldioxidgivare 1,2 W

VOC-givare 2 W

Styrning av den externa vätskeradiatorn via ventilationsaggregatets 24 V relä

Vätskeradiator i uteluftskanalen

Ventilationsaggregatet mäter uteluftens temperatur med en NTC-temperaturgivare (tillvalsutrustning) som monterats i uteluftskanalen före vätskeradiatorn.

Uppvärmning (valbar)

Om uteluftens temperatur sjunker under vinterinställningsvärdet kopplas radiatorn på.

Om uteluftens temperatur stiger över vinterinställningsvärdet kopplas radiatorn av.

Kylning

Om uteluftens temperatur ligger över sommarinställningen och tilluftens temperatur stiger en grad över tilluftens målvärde kopplas radiatorn på.

Om uteluftens temperatur sjunker under målvärdet kopplas radiatorn av

Automatisk kondenseringsgräns (valbar)

Ventilationsaggregatorn beräknar på basis av temperaturen och fuktigheten en daggpunkt, och kyler inte tilluften under denna temperatur.

Förutsätter att en NTC-temperaturgivare monterats i kanalen.

Vätskeradiator i tilluftskanalen

Ventilationsaggregatet mäter tilluftens temperatur med en NTC-temperaturgivare (tillvalsutrustning) som monterats i tilluftskanalen efter vätskeradiatorn eller i rummet. Aggregatet strävar efter att hålla tilluften vid sitt målvärde. Om målvärdet inte uppnås genom partiell bypass av värmeväxlaren kopplas kanalradiatorn på.

Ventilationsuppvärmning

Om tilluftens eller rummets temperatur sjunker under målvärdet kopplas radiatorn på.

Om tilluftens eller rummets temperatur stiger en grad över målvärdet kopplas radiatorn av.

Kylning

Om uteluftens temperatur ligger över sommarinställningen och tilluftens eller rummets temperatur stiger en grad över tilluftens målvärde kopplas radiatorn på.

Om tilluftens eller rummets temperatur sjunker under målvärdet för tilluften kopplas radiatorn av.

Automatisk kondenseringsgräns (valbar)

Ventilationsaggregatorn beräknar på basis av temperaturen och fuktigheten en daggpunkt, och kyler inte tilluften under denna temperatur.

Förutsätter att en NTC-temperaturgivare monterats i kanalen.

Aggregatets interna vätskeradiators frostskydd (245 VKL)

Det finns programstyrt frostskydd för aggregatets interna vätskeradiator.

Aggregatets båda fläktar stannar om tilluften är <+5 °C och uteluften <0° C.

Fläktarna går igång när tilluften är >+5 °C.

Spiskåpans styralternativ

Styrsätt 1 (spiskåpa, fuktighets- och koldioxidstyrning)

Vallox-ventilationsaggregatet har ingen kontrollpanel. Anordningens ibruktagning görs med en dator eller en kontrollpanel för ibruktagning. Vallox-ventilationsaggregatets luftflöde (CFi) eller fläkthastighet (MV) justeras från Vallox Delico PTD EC-spiskåpan (Borta/Hemma/Forcering). Luftflödet (CFi) och fläkthastigheten (MV) stiger till Forcering-läget när spiskåpans spjäll öppnas. Spiskåpans spjäll stängs med timer efter en (justerbar) timme eller från spiskåpans knapp och fläkthastigheten återgår till den hastighet som varit i bruk tidigare. Ventilationen forceras när frånluftens fuktighet eller koldioxidhalt stiger. När spiskåpans felmeddelande/larm (Alarm) är i bruk blinkar spiskåpans signallampa när det kommer en påminnelse om underhåll eller ett felmeddelande från ventilationsaggregatet. I ventilationsaggregatets inställningar kan man välja påminnelse om underhåll, felmeddelande, båda eller inte i bruk. Om signallampan inte tas i bruk behöver Alarm-ledarna inte kopplas.

Styrsätt 2 (MyVallox-kontrollpanel, spiskåpa, fuktighets- och koldioxidstyrning)

Vallox-ventilationsaggregatets luftflöde (CFi) eller fläkthastighet (MV) justeras från MyVallox-kontrollpanelen och Vallox Delico PTD EC-spiskåpan (Borta/Hemma/Forcering). Det senaste kommandot är gällande. Fläkthastigheten stiger till Forcering-läget när spiskåpans spjäll öppnas. Spiskåpans spjäll stängs med timer efter en (justerbar) timme eller från spiskåpans knapp och fläkthastigheten återgår till den hastighet som varit i bruk tidigare. Ventilationen forceras när frånluftens fuktighet eller koldioxidhalt stiger. När spiskåpans felmeddelande/larm (Alarm) är i bruk blinkar spiskåpans signallampa när det kommer en påminnelse om underhåll eller ett felmeddelande från ventilationsaggregatet. I ventilationsaggregatets inställningar kan man välja påminnelse om underhåll, felmeddelande, båda eller inte i bruk. Om signallampan inte tas i bruk behöver Alarm-ledarna inte kopplas.

Styrsätt 3 (spiskåpa, meddelande från spiskåpans spjäll, fuktighets- och koldioxidstyrning)

Vallox-ventilationsaggregatet har ingen kontrollpanel. Anordningens ibruktagning görs med en dator eller en kontrollpanel för ibruktagning. Vallox-ventilationsaggregatets luftflöde (CFi) eller fläkthastighet (MV) justeras från Vallox Delico PTD EC-spiskåpan (Borta/Hemma/Forcering). Fläktarnas hastighet stiger till den valda hastigheten på basis av meddelandet om att spiskåpans spjäll är öppet. När spjället är öppet väljs till- och frånluftsfläktarnas ömsesidiga hastigheter separat så att till- och frånluftsflödets ömsesidiga förhållande inte förändras. Spiskåpans spjäll stängs med timer efter en (justerbar) timme eller från spiskåpans knapp och fläkthastigheten återgår till den hastighet som varit i bruk tidigare. Ventilationen forceras när frånluftens fuktighet eller koldioxidhalt stiger. När spiskåpans felmeddelande/larm (Alarm) är i bruk blinkar spiskåpans signallampa när det kommer en påminnelse om underhåll eller ett felmeddelande från ventilationsaggregatet. I ventilationsaggregatets inställningar kan man välja påminnelse om underhåll, felmeddelande, båda eller inte i bruk. Om signallampan inte tas i bruk behöver Alarm-ledarna inte kopplas.

Styrsätt 4 (MyVallox-kontrollpanel, spiskåpa, meddelande från spiskåpans spjäll, fuktighets- och koldioxidstyrning)

Vallox-ventilationsaggregatets fläkthastighet justeras från MyVallox-kontrollpanelen och Vallox Delico PTD EC-spiskåpan (Borta/Hemma/Forcering). Det senaste kommandot är gällande. Fläktarnas hastighet stiger till den valda hastigheten på basis av meddelandet om att spiskåpans spjäll är öppet. När spjället är öppet väljs till- och frånluftsfläktarnas ömsesidiga hastigheter separat så att till- och frånluftsflödets ömsesidiga förhållande inte förändras. Spiskåpans spjäll stängs med timer efter en (justerbar) timme eller från spiskåpans knapp och fläkthastigheten återgår till den hastighet som varit i bruk tidigare. Ventilationen forceras när frånluftens fuktighet eller koldioxidhalt stiger. När spiskåpans felmeddelande/larm (Alarm) är i bruk blinkar spiskåpans signallampa när det kommer en påminnelse om underhåll

eller ett felmeddelande från ventilationsaggregatet. I ventilationsaggregatets inställningar kan man välja påminnelse om underhåll, felmeddelande, båda eller inte i bruk. Om signallampan inte tas i bruk behöver Alarm-ledarna inte kopplas.

Styrsätt 5A (brytaren Hemma/Borta, meddelande från spiskåpans spjäll, fuktighets- och koldioxidstyrning)

Vallox-ventilationsaggregatet har ingen kontrollpanel. Anordningens ibruktagning görs med en dator eller en kontrollpanel för ibruktagning. Borta- eller Hemma-läget väljs med brytaren i tamburen. Fläktarnas hastighet stiger till den valda hastigheten på basis av meddelandet om att Vallox Delico KTD A- eller Vallox X-Line KTXA-spiskåpans spjäll är öppet. När spjället är öppet väljs till- och frånluftsfläktarnas ömsesidiga hastigheter separat så att till- och frånluftsflödets ömsesidiga förhållande inte förändras. Spiskåpans spjäll stängs med timer efter en (KTD A justerbar) timme eller från spiskåpans knapp och fläkthastigheten återgår till den hastighet som varit i bruk tidigare. Ventilationen forceras när frånluftens fuktighet eller koldioxidhalt stiger. När spiskåpans felmeddelande/larm (Alarm) är i bruk blinkar spiskåpans signallampa när det kommer en påminnelse om underhåll eller ett felmeddelande från ventilationsaggregatet. I ventilationsaggregatets inställningar kan man välja påminnelse om underhåll, felmeddelande, båda eller inte i bruk. Om signallampan inte tas i bruk behöver Alarm-ledarna inte kopplas.

Styrsätt 5B (meddelande från spiskåpans spjäll, fuktighets- och koldioxidstyrning)

Vallox-ventilationsaggregatet har ingen kontrollpanel. Anordningens ibruktagning görs med en dator eller en kontrollpanel för ibruktagning. Fläktarnas hastighet stiger till den valda hastigheten på basis av meddelandet om att Vallox Delico KTD A- eller Vallox X-Line KTXA-spiskåpans spjäll är öppet. När spjället är öppet väljs till- och frånluftsfläktarnas ömsesidiga hastigheter separat så att till- och frånluftsflödets ömsesidiga förhållande inte förändras. Spiskåpans spjäll stängs med timer efter en (KTD A justerbar) timme eller från spiskåpans knapp och fläkthastigheten återgår till den hastighet som varit i bruk tidigare. Ventilationsaggregatet fungerar normalt med Borta-lägets fläkthastighet och ventilationen forceras när frånluftens fuktighet och koldioxidhalt stiger. När spiskåpans felmeddelande/larm (Alarm) är i bruk blinkar spiskåpans signallampa när det kommer en påminnelse om underhåll eller ett felmeddelande från ventilationsaggregatet. I ventilationsaggregatets inställningar kan man välja påminnelse om underhåll, felmeddelande, båda eller inte i bruk. Om signallampan inte tas i bruk behöver Alarm-ledarna inte kopplas.

Styrsätt 6 (MyVallox-kontrollpanel, meddelande från spiskåpans spjäll, fuktighets- och koldioxidstyrning)

Vallox-ventilationsaggregatets fläkthastighet justeras från MyVallox-kontrollpanelen (Borta/Hemma/Forcering). I forceringsläget återgår luftflödet (CFi) och fläkthastigheten (MV) till den tidigare hastigheten efter 30 minuter (justerbar). Fläktarnas hastighet stiger till den valda hastigheten på basis av meddelandet om att Vallox Delico KTD A- eller Vallox X-Line KTXA-spiskåpans spjäll är öppet. När spjället är öppet väljs till- och frånluftsfläktarnas ömsesidiga hastigheter separat så att till- och frånluftsflödets ömsesidiga förhållande inte förändras. Spiskåpans spjäll stängs med timer efter en (KTD A justerbar) timme eller från spiskåpans knapp och fläkthastigheten återgår till den hastighet som varit i bruk tidigare. Ventilationen forceras när frånluftens fuktighet eller koldioxidhalt stiger. När spiskåpans felmeddelande/larm (Alarm) är i bruk blinkar spiskåpans signallampa när det kommer en påminnelse om underhåll eller ett felmeddelande från ventilationsaggregatet. I ventilationsaggregatets inställningar kan man välja påminnelse om underhåll, felmeddelande, båda eller inte i bruk. Om signallampan inte tas i bruk behöver Alarm-ledarna inte kopplas.

Styrsätt 7 (spiskåpa, fuktighets- och koldioxidstyrning)

Vallox-ventilationsaggregatet har ingen kontrollpanel. Anordningens ibruktagning görs med en dator eller en kontrollpanel för ibruktagning. Vallox-ventilationsaggregatets luftflöde (CFi) eller fläkthastighet (MV) justeras från Vallox X-Line PTXP MC eller Vallox X-Line PTXPA MC-spiskåpan (Borta/Hemma/Forcering). Ventilationen forceras när frånluftens fuktighet eller koldioxidhalt stiger. Om spiskåpans LED-ledare är kopplad lyser spiskåpans signalljus när ventilationsaggregatet är i drift. Signallampan slocknar när ventilationsaggregatet ger en påminnelse om underhåll eller ett felmeddelande. I ventilationsaggregatets inställningar kan man välja påminnelse om underhåll, felmeddelande, båda eller inte i bruk. Om signallampan inte tas i bruk behöver LED-ledaren inte kopplas.

Styrsätt 8 (MyVallox-kontrollpanel, spiskåpa, fuktighets- och koldioxidstyrning)

Vallox-ventilationsaggregatets luftflöde (CFi) eller fläkthastighet (MV) justeras från MyVallox-kontrollpanelen och Vallox X-Line PTXP MC eller Vallox X-Line PTXPA MC-spiskåpan (Borta/Hemma/Forcering). Det senaste kommandot är gällande. Ventilationen forceras när frånluftens fuktighet eller koldioxidhalt stiger. Om spiskåpans LED-ledare är kopplad lyser spiskåpans signalljus när ventilationsaggregatet är i drift. Signallampan slocknar när ventilationsaggregatet ger en påminnelse om underhåll eller ett felmeddelande. Påminnelsen om underhåll kan kvitteras från spiskåpan (om man styr fläkthastigheten). I ventilationsaggregatets inställningar kan man välja påminnelse om underhåll, felmeddelande, båda eller inte i bruk. Om signallampan inte tas i bruk behöver LED-ledaren inte kopplas.